## 充放电
用例总数 | Pass用例数 | Fail用例数 | Undef用例数 | 测试通过率
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 项目名称： | 储能桩
测试环境：
测试主题 | 用例编号 | 用例名称 | 详细描述 | 测试级别 | 预置条件 | 操作步骤 | 测试次数 | 测试数据 | 预期结果 | 验证结果 | 备注
直流放电 | BMS_001 | 直流放电（即插即用） | 将枪插入目标车辆/充电测试箱，tcu检测到充电枪连接到被充车辆时即进行放电 | 1-High | 整车处于上电状态，BMS,CCU自检通过 | 1.车辆上ON档电 通过屏幕设置放电模式为直流放电 |  |  | 715xh TCU_ModeCtrl=0
[6 empty] | 2.插入充电枪 |  |  | 充电枪连接正常 10228AF6xh CC_ConnectCarStatus=0
[6 empty] | 3.TCU检测到充电枪连接成功 |  |  | 报文ID:18F102F6xh信号ChargeModeRseponse=5（1：遥控方式；2 扫码方式；5：即插即充），开始自动放电
[6 empty] | 4.Tcu闭合K10和K20继电器 |  |  | 10228AF6 CC_K10=1 CC_K20=1
[6 empty] | 5.60kw DCDC开始工作 |  |  | DCDC灯闪烁和风扇转动
[6 empty] | 6.BMS开始放电 |  |  | 18FF02F3 BMS_BatStatus=12（增加实际功能表现放电电流电压）
[6 empty] | 8.按下显示屏停止放电按钮 |  |  | 8.显示屏下发 1003F68A VCU_ChargePortID=01/02 VCU_ChargeStopReason = 1，风扇停止运行
[6 empty] | 9.断开K1、K2继电器 |  |  | 9.10228AF6 CC_K10=0，CC_K20=0
[6 empty] | 10.断开放负放正继电器 |  |  | 10.18FF06F3 DisChargNegativeRelay=2 DisChargPositiveRelay=2
| BMS_002 | 直流放电（扫码放电） | 将枪插入目标车辆/充电测试箱，扫描二维码对tcu发送启停充电指令 | 1-High | 整车处于上电状态，BMS,CCU自检通过 | 1.车辆上ON档电 通过屏幕设置放电模式为直流放电 |  |  | 715xh TCU_ModeCtrl=0
[6 empty] | 2.插入充电枪 |  |  | 充电枪连接正常 10228AF6xh CC_ConnectCarStatus=0
[6 empty] | 3用户通过云平台对tcu发送启停充电指令（扫码） |  |  | 报文ID:18F102F6xh信号ChargeModeRseponse=2（1：遥控方式；2 扫码方式；5：即插即充），开始自动放电 TCU照GB/T 27930进行充电，并实时上传电量、功率、电压、电流等信息给平台
[6 empty] | 5.Tcu闭合K10和K20继电器 |  |  | 10228AF6 CC_K10=1 CC_K20=1
[6 empty] | 6.60kw DCDC开始工作 |  |  | DCDC灯闪烁和风扇转动
[6 empty] | 7.BMS开始放电 |  |  | 18FF02F3 BMS_BatStatus=12（增加实际功能表现放电电流电压）
[6 empty] | 8.按下显示屏停止放电按钮/点击小程序结束冲电 |  |  | 8.显示屏下发 1003F68A VCU_ChargePortID=01/02 VCU_ChargeStopReason = 1，风扇停止运行 平台下发停止放电VCU_ChargeStopReason = 1，风扇停止运行
[6 empty] | 9.断开K1、K2继电器 |  |  | 9.10228AF6 CC_K10=0，CC_K20=0
[6 empty] | 10.断开放负放正继电器 |  |  | 10.18FF06F3 DisChargNegativeRelay=2 DisChargPositiveRelay=2
交流放电 |  | 交流放电 | 将放电模式设置成交流放电对插座进行供电 |  | 整车处于上电状态，BMS,CCU自检通过 | 1.车辆上ON档电 通过屏幕设置放电模式为交流放电 |  |  | 715xh TCU_ModeCtrl=3
[6 empty] | TCU控制ACDC进行逆变，为380V插座供电 |  |  | 插座有电，用电器可正常工作
|  | 交流放电 | 将放电模式设置成交流放电对插座进行供电 |  | 整车处于上电状态，BMS,CCU自检通过 | 1.车辆上ON档电 通过屏幕设置放电模式为交流放电 |  |  | 715xh TCU_ModeCtrl=3
[6 empty] | TCU控制ACDC进行逆变，为三个220V插座供电 |  |  | 插座有电，用电器可正常工作
直流补电 |  | 直流补电 | 将充电桩插入充电柜，开始补能 | 1-High | 系统上ON档电；BMS处于放电上高压状态 | 1.插入充电枪 |  |  | 1.充电桩与充电柜连接成功
[6 empty] | 2.BMS控制充负1和充负2继电器闭合 |  |  | 2.18FF06F3 ChargPositiveRelay1 = 1 ChargNegativeRelay1=1
[6 empty] | 3.等待3min |  |  | 3.补能功率按照MAP图输出，12V蓄电池开始充电
[6 empty] | 4.结束放电 |  |  | 4.断开充正充负继电器
交流补电 |  | 交流补电 | 将交流电插入整机，进行交流补电 |  | 系统上ON档电；BMS处于放电上高压状态 | 1、通过显示屏将整机模式切换为交流补电模式； |  |  | 715xh TCU_ModeCtrl=2
2、TCU接收到交流补电指令后，控制ACDC进入到整流模式；
3、将工业电接入到整机，系统进行交流补电。
[6 empty] | TCU根据BMS的状态请求，控制ACDC进入到恒流/恒压充电模式 |  |  | 18F0305Axh Mod_Char=0
[6 empty] | 2.BMS控制充负1和充负2继电器闭合 |  |  | 2.18FF06F3 ChargPositiveRelay1 = 1 ChargNegativeRelay1=1
[6 empty] | 3.等待3min |  |  | 3.补能功率按照MAP图输出，12V蓄电池开始充电
[6 empty] | 4.结束放电 |  |  | 4.断开充正充负继电器
| BMS_007 | 故障下电 | BMS故障三级强制下电 | 1-High | 充电或放电正常时 | 1.制造BMS三级故障 |  |  | 强制下电，断开继电器，并上报故障
| BMS_008 | 故障等级处理 | 一 / 二 / 三级故障响应 | 1-High | 交流放电（50kW） | 1.CANoe 依次强制一 / 二 / 三级故障 |  |  | 1. 一级（过温）：屏显 “环境过温”，报文 Fault_Level=1，功率 50kW 不变
2. 二级（欠压）：屏显 “直流欠压”，报文 Fault_Level=2，功率 25kW
3. 三级（通信）：屏显 “通信故障”，报文 Fault_Level=3，功率 0kW
| BMS_009 | 连续充电 | 连续充电至100%后自动断开 | 1-High | 充电功能正常 | 插入充电枪 |  |  | 充电桩与桩连接成功
[6 empty] | 连续充电至100% |  |  | 充满后自动断开
| BMS_009 | 连续放电 | 整车无故障，上装电池SOC大于40% | 1-High | 放电功能正常 | 1.将充电枪插入目标车辆 |  |  | 目标车辆显示枪已连接
[6 empty] | 2.按下放电按钮 |  |  | 开始放电
[6 empty] | 3.BMS电池电量小于10% |  |  | 停止放电
| BMS_010 | 急停下电功能 | 整车上电后，向外部充电，VCU向CCU发送紧急下电指令，CCU停止充电 | 1-High | 整车处于上电状态，BMS,CCU自检通过 | 1.将充电枪插入目标车辆 |  |  | 充电枪连接成功 10228AF6xh CC_ConnectCarStatus=0
[6 empty] | 2.Tcu闭合K10和K20继电器 |  |  | 10228AF6 CC_K10=1 CC_K20=1
[6 empty] | 3.BMS发送放电 |  |  | 目标车辆开始充电 18FF02F3 BMS_BatStatus=12
[6 empty] | 4.按下急停按钮 |  |  | VCU发送紧急下高压指令给BMS 1802F38A VCU_Emergency_HV_OFF_REQ=2
[6 empty] | 5.CCU发送停止充电指令 |  |  | 10138AF6 CC_ChargeStopReason=1
| BMS_011 | 充电停止按钮 | 整车上电后，向外部充电，按下显示屏停止按钮，tcu停止放电 | 1-High | 整车处于上电状态，BMS,CCU自检通过 | 1.将充电枪插入目标车辆 |  |  | 充电枪连接成功 10228AF6xh CC_ConnectCarStatus=0
[6 empty] | 2.Tcu闭合K10和K20继电器 |  |  | 10228AF6 CC_K10=1 CC_K20=1
[6 empty] | 3.BMS发送放电 |  |  | 目标车辆开始充电 18FF02F3 BMS_BatStatus=12
[6 empty] | 4.按下显示屏停止按钮 |  |  | TCU收到信号断开K10和K20继电器（10228AF6 CC_K10=0 CC_K20=0）
[6 empty] | 5.TCU解锁电子锁 |  |  | 100DF68A Operation_instructions=0
| BMS_011 | 故障上报 | 整车上电后，充电控制系统和BMS向整车上报故障 | 1-High | 整车处于上电状态，BMS,CCU自检通过 | 1.整车上电，CCU开始自检，当CCU有故障时 |  |  | CCU向VCU发送故障信息
| BMS_012 | 故障上报 | 整车上电后，充电控制系统向VCU发送故障状态信息 | 1-High | 整车处于上电状态，BMS,CCU自检通过 | 1.将充电枪插入目标车辆 |  |  | 充电枪连接正常 10228AF6xh CC_ConnectCarStatus=0
[6 empty] | 2.遥控器拨至放电按钮，VCU发送请求上高压 |  |  | 1802F38Axh VCU_HV_ONOFF_cmd=1
[6 empty] | 3.BMS发送放电 |  |  | 目标车辆开始充电 18FF01F3 BMS_BatStatus=10
[6 empty] | 4.充电过程中CCU故障 |  |  | 停止充电，CCU向VCU发送故障信息
| BMS_013 | 故障存储与清除 | 故障存储 + 重启清除 | 1-High | 设备上电，待机 | 1.CANoe 强制风扇故障→查故障→重启 |  |  | 1. 故障时：屏显 “风扇故障”，报文 Fan_NoRun_Fault=1
2. 重启后：屏显无故障，报文 Fan_NoRun_Fault=0
sop表发送-放电 SOP 测试 | SOP-001 | 兰钧电池 25℃~40℃、SOC85%~100% 满功率放电验证 | 验证兰钧电池在标准常温区间、高 SOC 区间下，BMS 放电 SOP 输出额定满功率，整车 / 整机无降功率限制 | 1-High | 1、设备高压上电完成，系统无故障；2、电池为兰钧磷酸铁锂电池；3、无告警、无保护限制 | 1、电池温度 25℃~40℃； 2、 SOC 区间为 85%~100%； 3、下发放电指令，开启满功率放电； 4、监控 BMS 放电 SOP 报文、实际放电功率、上位机与屏显状态 |  |  | 1、BMS 上报最大放电 SOP 为额定满功率60kw； 2、系统无降功率限流逻辑； 3、实际放电功率正常拉满，运行稳定4、屏显、后台平台无功率受限告警
| SOP-002 | 临工新能源电池(107kwh) 15℃~45℃、SOC20%~100% 满功率放电验证 | 验证临工新能源电池常规工作温区、全段可用 SOC 范围内，放电 SOP 允许满功率输出，无主动降功率限制 | 1-High | 1. 设备高压上电正常，整机无故障、无告警；2. 电池为临工新能源配套电池；3. 系统无保护限流触发 | 1. 电池温度 15℃~45℃； 2.SOC 区间 20%~100%； 3. 下发放电指令，执行满功率放电； 4. 持续监控 BMS 放电 SOP 报文、实际放电功率及屏显、平台状态 |  |  | 1、BMS 上报最大放电 SOP 为额定满功率60kw； 2、系统无降功率、限流限制； 3、实际放电可稳定满功率运行； 4、显示屏及平台无功率受限类告警
| SOP-003 | 临工新能源电池(71kwh) 15℃~45℃、SOC20%~100% 满功率放电验证 | 验证临工新能源电池常规工作温区、全段可用 SOC 范围内，放电 SOP 允许满功率输出，无主动降功率限制 | 1-High | 1. 设备高压上电正常，整机无故障、无告警；2. 电池为临工新能源配套电池；3. 系统无保护限流触发 | 1. 电池温度 15℃~45℃； 2.SOC 区间 20%~100%； 3. 下发放电指令，执行满功率放电； 4. 持续监控 BMS 放电 SOP 报文、实际放电功率及屏显、平台状态 |  |  | 1、BMS 上报最大放电 SOP 为额定满功率30kw； 2、系统无降功率、限流限制； 3、实际放电可稳定满功率运行； 4、显示屏及平台无功率受限类告警
sop表发送-充电 SOP 测试 | SOP-004 | 兰钧电池20℃~50℃、SOC0%~60% 1C 倍率充电验证 | 验证兰钧电池在标准充电温区、低 SOC 区间内，充电 SOP 允许 1C 倍率正常充电，无降额限流保护 | 1-High | 1. 设备高压上电正常，整机无故障、无告警；2. 搭载兰钧动力电池；3. 充电回路完好，无保护类限制触发 | 1. 电池温度 20℃~50℃； 2. SOC 区间 0%~60%； 3. 下发充电指令，执行 1C 倍率充电； 4. 持续监控充电 SOP 报文、实际充电电流、屏显及平台状态 |  |  | 电池理论 1C 充电功率为 107kw，BMS 充电 SOP 开放 1C 倍率权限；受整机硬件限制，实际以60kw 满功率稳定充电；系统无降功率、无告警，充电运行正常
| SOP-005 | 临工新能源电池(71kwh) 20℃~45℃、SOC0%~60% 1C 倍率充电验证 | 验证临工新能源电池在适宜充电温度区间、低中 SOC 段，充电 SOP 可支持 1C 倍率正常充电，无降额限流 | 1-High | 1. 整机高压上电完成，无故障、无告警；2. 搭载临工新能源配套电池；3. 充电回路正常，无保护限制触发 | 1. 电池温度 20℃~45℃； 2.SOC 区间 0%~60%； 3. 下发充电指令，开启 1C 倍率充电； 4. 监控充电 SOP 报文、实际充电电流、整机屏显及后台平台 |  |  | 电池理论 1C 充电功率为 71kW，BMS 充电 SOP 开放 1C 倍率权限；受整机硬件限制，实际以 30kW 满功率稳定充电；系统无降功率、无告警，充电运行正常
| SOP-006 | 临工新能源电池(107kwh) 20℃~45℃、SOC0%~60% 1C 倍率充电验证 | 验证临工新能源电池在适宜充电温度区间、低中 SOC 段，充电 SOP 可支持 1C 倍率正常充电，无降额限流 | 1-High | 1. 整机高压上电完成，无故障、无告警；2. 搭载临工新能源配套电池；3. 充电回路正常，无保护限制触发 | 1. 电池温度 20℃~45℃； 2.SOC 区间 0%~60%； 3. 下发充电指令，开启 1C 倍率充电； 4. 监控充电 SOP 报文、实际充电电流、整机屏显及后台平台 |  |  | 电池理论 1C 充电功率为 107kw，BMS 充电 SOP 开放 1C 倍率权限；受整机硬件限制，实际以 60kw 满功率稳定充电；系统无降功率、无告警，充电运行正常
状态发送 |  | SOC发送 | BMS唤醒后，发送电池实时soc值 | 1-High | 1. 整机高压上电完成，无故障、无告警 | 1、整机高压上电完成 2、查看报文 |  |  | 18FF01F3xh soc=
|  | 电压发送 | BMS唤醒后，发送电池实时电压值 | 1-High | 1. 整机高压上电完成，无故障、无告警 | 1、整机高压上电完成 2、查看报文 |  |  | 18FF01F3xh Vol_Bat=
|  | 电流发送 | BMS唤醒后，发送电池实时电流值 | 1-High | 1. 整机高压上电完成，无故障、无告警 | 1、整机高压上电完成 2、查看报文 |  |  | 18FF01F3xh cur_Bat=
|  | 工作状态发送 | BMS唤醒后，发送电池实时工作状态值 | 1-High | 1. 整机高压上电完成，无故障、无告警 | 1、整机高压上电完成 2、查看报文 |  |  | 18FF02F3xh BMS_BatStatus=2
|  | 绝缘电阻发送 | BMS唤醒后，发送电池实时绝缘阻值 | 1-High | 1. 整机高压上电完成，无故障、无告警 | 1、整机高压上电完成 2、查看报文 |  |  | 18FF05F3xh InsulationValue=
本地升级 |  | 程序升级 | 连接上位机，升级bms程序 | 1-High | 1. 整机高压上电完成，无故障、无告警 | 1. BMS接通，上位机与其连接正常；2. 上位机选择本地匹配升级文件，点击开始升级；3. 升级完成后重启BMS，验证版本及功能。 |  |  | 1. 连接稳定，文件识别正常；2. 升级无卡顿，完成后自动重启；3. 版本匹配，BMS功能正常。